|  |  | Ensembles d’appareillage à basse tension |
| --- | --- | --- |
| Protocole de vérification de conception (CEI/EN 61439-1: 2011) |
| Genre d‘EA (norme CEI/EN 61439-x) : |
| Fabricant : |
| Désignation ou numéro de série : |
| Date de fabrication : |

| Paragraphe de la norme | Vérification à effectuer | $ | Moyens de vérifier: (PV d’essai et calculs sont à annexer à ce protocole) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.2 | Résistance des matériaux et des parties Si une enveloppe vide conforme à CEI 62208 est utilisée sans modification, aucun essai supplémentaire n’est requis | ø | Validation des règles de conception |
|  | Autre enveloppe | ø | Essai |
| 10.2.1 | L'adéquation mécanique, électrique et thermique des matériaux utilisés et des pièces de l'ensemble de l'appareillage est prouvé par la preuve de la conception et des propriétés comportementales. | ø | Comparaison avec une référence |
| 10.3 | Degré de protection procuré par l‘EA : IP………….. Si une enveloppe vide conforme à CEI 62208 est utilisée sans modification, aucun essai supplémentaire n’est requis | ø | Validation des règles de conception |
|  | Autre enveloppe | ø | Essai |
| 10.4 | Distance d’isolement et lignes de fuite | ø | Essai mesures selon annexe F |
| 10.5 | Protection contre les chocs électriques et continuité des circuits de protection |  |  |  |  |  |  |
| 10.5.2 | Continuité du circuit de terre entre masses de l’EA et circuit de protection Résistance max. 0,1 W sous un courant d‘essai min. 10 A (AC oder DC) | ø | Essai |
| 10.5.3 | Tenue aux courts-circuits du circuit de protection | ø | Comparaison avec une référence |
|  |  | ø | Essai |
| 10.6 | Intégration des appareils de connexion et des composants | ø | Validation des règles de conception |
| 10.7 | Circuits électriques internes et connexions | ø | Validation des règles de conception |
| 10.8 | Bornes pour conducteurs externes | ø | Validation des règles de conception |
| 10.9 | Propriétés diélectriques |  |  |
| 10.9.2 | Tension de tenue à fréquence industrielle | ø | Essai |
| 10.9.3 | Tension de tenue aux chocs | ø | Validation des règles de conception |
|  |  | ø | Essai |

| Normen Abschnitt | Nachzuweisende Merkmale | $ | Möglicher Nachweis durch: (Prüfergebinsse und Berechnungen sind dem Protokoll separat beizulegen.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.10 | Erwärmungsgrenzen | ø | Vergleich mit einer Referenzkonstruktion |
|  |  | ø | Begutachtung |
|  |  | ø | Prüfung |
| 10.11 | Kurzschlussfestigkeit | ø | Vergleich mit einer Referenzkonstruktion |
|  |  | ø | Prüfung |
|  |  | ø | Keine Prüfung gemäss 10.11.2 |
| 10.12 | Elektromagnetische Verträglichkeit | ø | Prüfung |
|  |  | ø | Begutachtung |
| 10.13 | Mechanische Funktion | ø | Prüfung zwingend Prüfen |

Beilagen (Berechnungen oder Prüf/ Messergebnisse):

Prüfer (Name): Firmenstempel Datum: Ort: Visum des Prüfers: